Bestekstekst ASG-G  voor vlakke wandopbouw

00.00.00-x	Spindelafsluiter

0. 	Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Wand spindelafsluiter, type  ASG-G

Situering: zie tekening ……. nr. voor details.

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Af te sluiten diameter: Ø…..mm, type PVC/Beton/ribbelduiker

Materiaal schuifplaat: HDPE

Liprubber schuifplaat:EPDM

Geleiders: HDPE

Verstevigingsprofielen: HDPE < Ø400mm / RVS316L Ø500mm >

Moerblok: brons t.b.v. niet stijgende spindel

Handbediend, bedienbaar door T-sleutel

Bedienpunt: Halve maan / Conisch vierkant / Vierkant 20x20mm / Vierkant 25x25mm

Afdichting tussen frame en muur d.m.v. bijgeleverde neopreen afdichtband	 		Lekgraad  50% binnen de normen van DIN19569-4

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

chemische ankers, capsules, moeren

en sluitringen.

Maximaal kerende druk on/off- seating: 5mWK